ООО «                     »

реквизиты

ЗАКАЗЧИК: _____________________

ОБЪЕКТ: Здание газовой котельной

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система пожарной автоматики

1234-09/24-СПА

2024

ООО «                     »

реквизиты

ЗАКАЗЧИК: _____________________

ОБЪЕКТ: Здание газовой котельной

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система пожарной автоматики

1234-09/24-СПА

Директор: 					__________________ / 			/

Главный инженер проекта: 			__________________ / 			/

2024

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | Схема структурная СПС и СОУЭ |  |
| 3 | Расположение адресных устройств и кабельных трасс СПС и СОУЭ |  |
| 4 | Зоны контроля извещателей пламени |  |
| 5 | Расположение безадресных звуковых оповещателей СОУЭ |  |
| 6 | Схема внешних электрических подключений |  |
| 7 | Схема внутренних электрических подключений ШПС |  |
| 8 | Общий вид и компоновка ШПС |  |

Технические решения, принятые в рабочей документации соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Главный инженер проекта И.И. Иванов

Общие данные

- Рабочая документация на систему пожарной автоматики (СПА) разработана на основании договора с заказчиком и в соответствии с техническим заданием на капитальные ремонт, архитектурно-строительных чертежей объекта, требований действующих норм, правил и руководящих документов.

- Система пожарной автоматики включает в себя систему пожарной сигнализации (СПС) и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1234-09/24-СПА | Система пожарной автоматики |  |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (начало)

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| Федеральный закон от 22.07.2008 г. | Технический регламент о требованиях пожарной |  |
| N 123-ФЗ | безопасности |  |
| Федеральный закон от 30.12.2009 г. | Технический регламент о безопасности зданий и |  |
| N 384-ФЗ | сооружений |  |
| Постановление Правительства РФ | О противопожарном режиме |  |
| от 16.09.2020 г. N 1479 |  |  |
| СП 3.13130.2009 | Системы противопожарной защиты. Система оповещения и |  |
|  | управления эвакуацией людей при пожаре. Требования |  |
|  | пожарной безопасности |  |
| СП 484.1311500.2020 | Системы противопожарной защиты. Системы пожарной |  |
|  | сигнализации и автоматизация систем противопожарной |  |
|  | защиты. Нормы и правила проектирования |  |
| СП 486.1311500.2020 | Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, |  |
|  | сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите |  |
|  | автоматическими установками пожаротушения и системами |  |
|  | пожарной сигнализации требования пожарной безопасности |  |
| СП 6.13130.2021 | Системы противопожарной защиты. Электроустановки |  |
|  | низковольтные. Требования пожарной безопасности |  |
| СП 51.13330.2011 | Защита от шума и акустика залов. Актуализированная |  |
|  | редакция СНиП 23-03-2003 |  |
| СП 76.13330.2016 | Электротехнические устройства |  |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (продолжение)

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СП 89.13330.2016 | Свод правил. Котельные установки. Актуализированная |  |
|  | редакция СНиП II-35-76 |  |
| СП 423.1325800.2018 | Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. |  |
|  | Правила проектирования во взрывоопасных зонах. |  |
| ГОСТ Р 59638-2021 | Системы пожарной сигнализации. Руководство по |  |
|  | проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и |  |
|  | ремонту. Методы испытаний на работоспособность |  |
| ГОСТ Р 59639-2021 | Системы оповещения и управления эвакуацией людей при |  |
|  | пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, |  |
|  | техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний |  |
|  | на работоспособность |  |
| РД 25.953-90 | Системы автоматические пожаротушения, пожарной, | справочное |
|  | охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения |  |
|  | условные графические элементов связи. |  |
| ГОСТ 31565-2012 | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности |  |
| ГОСТ Р 21.101-2020 | Система проектной документации для строительства. |  |
|  | Основные требования к проектной и рабочей документации |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| 1234-09/24-СПА.ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 1234-09/24-СПА.РЛ | Расчет АЛС "ША" |  |
| 1234-09/24-СПА.РП | Расчет потерь напряжения для линий электропитания и сигнальных линий |  |
| 1234-09/24-СПА.РА | Акустический расчет |  |
| 1234-09/24-СПА.РЕ | Расчет емкости АКБ |  |
| 1234-09/24-СПА.ТА | Таблица адресных устройств |  |
| 1234-09/24-СПА.КЖ | Кабельный журнал |  |
| 1234-09/24-СПА.ЗД1 | Задание балансодержателю на электроснабжение и заземление |  |
| 1234-09/24-СПА.ЗД2 | Задание балансодержателю на разработку инструкции |  |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (продолжение)

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1234-09/24-СПА.СС | Список сертификатов |  |
| 1234-09/24-СПА.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов |  |

Содержание

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание |  |
| 2 | 1. Общие сведения |  |
| 2 | 2. Общие указания |  |
| 3 | 3. Система пожарной сигнализации |  |
| 5 | 4. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |
| 6 | 5. Кабельные изделия |  |
| 7 | 6. Электроснабжение СПС И СОУЭ |  |
| 7 | 7. Алгоритм работы СПС и СОУЭ |  |
| 8 | 8. Требования к помещению дежурного персонала |  |
| 8 | 9. Общие указание по монтажу СПС и СОУЭ |  |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Основание для проектирования

Рабочая документация системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) разработана на основании:

- договора с заказчиком и в соответствии с техническим заданием на капитальные ремонт;

- архитектурно-строительных чертежей объекта;

- требований действующих норм, правил и руководящих документов.

1.2 Характеристика объекта защиты

Газовая котельная представляет собой одно отдельно стоящее одноэтажное здание общей площадью 306,5 кв.м. Стены кирпичные, потолочные перекрытия выполнены из ЖБ плит. Здание снабжается электроэнергией от городских электросетей. Все помещения, кроме санузлов и душевых, сухие, влажность до 70%, температура 20 +/- 5 градусов. Запыленность и агрессивные среды отсутствуют. Основным видом пожарной нагрузки являются: бумага, мебель, бытовое оборудование. В помещении машинного зала основным видом пожарной нагрузки является горючий газ. Вентиляция принудительная.

В соответствии с техническим заданием категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности приведены в таблице экспликации помещений на листах 2 и 3 графической части.

В соответствии с ч.1 ст. 19 Федерального закона №123-ФЗ помещение котельного зала относится к классу зоны 2 (взрывоопасная).

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Данным проектом предусматривается оборудование помещений адресными СПС и СОУЭ Smartec на базе ППКиУ Vesta 01F компании ООО «АРМО-Системы» и ООО «НИТП «НИТА». Адресное взрывозащищенное оборудование от АО «Эридан».

СПС предназначена для обнаружения возможного очага возгорания, запуска СОУЭ, подачи сигнала на систему автоматического управления котельной для отключения подачи газа и вентиляции, а также подачи сигналов на пожарный пост.

Обнаружение пожара в автоматическом режиме обеспечивается:

- в пожароопасных зонах обеспечивается оптико-электронными адресно-аналоговыми дымовыми пожарными извещателями со встроенными изоляторами КЗ ИП 212-2SF-ISO;

- во взрывоопасной зоне обеспечивается адресно-аналоговыми извещателями пожарными пламени взрывозащищёнными ИПП-07еа-330-1 «Гелиос-3 ИК»-Smartec.

Для ручного формирования сигнала о пожаре:

- в пожароопасных зонах – извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором КЗ ИП 513-3SF-А;

- во взрывоопасной зоне – извещатель пожарный ручной адресный взрывозащищенный с изолятором КЗ ИП535-07еа-ИЗО-Smartec.

Подключение извещателей предусмотрено к блочно-модульному ППКиУ Vesta 01F в шкафу пожарной сигнализации (ШПС), который состоит из:

- ARK1 – центральный блок FP-01-MD-BOX для контроля и управления АЛС ША;

- ARK2 – адресный модуль расширения AMC-44-DIN для контроля и управления безадресными линиями связи (запуск безадресных оповещателей и выдача сигналов на отключение подачи газа и вентиляции); ARK3 - блок индикации и управления DC-3232-BOX;

- ARK4 - источник бесперебойного питания PS24-3-DIN;

- ИЗО-Д1-DIN - изолятор КЗ по ША и 24В для разделения АЛС ША на ЗКПС.

Схемы внутренних подключений и компоновка ШПС представлены на листах 7-9 графической части.

Проектом предусматривается СОУЭ 2-го типа и включает в себя:

- оповещатели адресные световые AVO "Выход" и безадресные оповещатели пожарные звуковые Маяк-24-3М;

- во взрывоопасной зоне – оповещатели адресные светозвуковые взрывозащищенные Экран-а-СЗ-ККВ-Smartec "Выход" и ВС-07е-а-Ex-ЗИ-Smartec.

Размещение ППКиУ Vesta 01F в ШПС предполагается в помещении №3 (кабинет). Уровни доступа 2 и 3 обеспечиваются при помощи функционала прибора: блокирование органов управления и разблокировка при помощи специальных паролей и ключей.

Ниже приведены принятые решения по составу применяемого оборудования, его расстановке, определено расположение и способы прокладки основных кабельных трасс, определены основные технические характеристики систем и оборудования.

3 СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

В соответствии п. 6.9.28в СП 4.13130.2013 и п. 15.23 СП 89.13330.2016 здание котельной необходимо оборудовать СПС.

Согласно п. 18 таблицы А.1 приложения А СП 484.1311500.2020 рекомендуется применение адресной СПС.

Согласно п. 4.4 СП 486.1311500.2020 не оборудуются СПС помещения санузла, душевой, тамбура, а также категории В4.

3.1. Выбор типа ИП.

Согласно п. 6.2.6, 6.5.1 СП 484.1311500.2020 и п. 4.3 СП 486.1311500.2020, а также с учетом преобладающей пожарной нагрузки (твердые горючие материалы) помещения административные и складские помещения (В3) следует оборудовать извещателями пожарными дымовыми (ИПД). Помещение машинного зала следует оборудовать извещателями пожарными пламени (ИПП) в соответствии с п. 6.2.7 СП 484.1311500.2020.

3.2. Выбор степени защиты электрооборудования

В соответствии с п. 5.3 ГОСТ IEC 60079-14-2013 классу зоны 2 соответствуют уровни взрывозащиты Ga, Gb или Gc. Уровень Gb обеспечивается видом взрывозащиты «d», «ib», «mb». В зоне может обращаться газ метан, соответствующей подгруппе IIA и температурному классу Т1.

Таким образом, в машинном зале применяются технические средства АО «Эридан»: извещатели с маркировкой взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb и оповещатели с маркировкой 1Ex mb [ib] IIC T4 Gb Х.

3.3. Алгоритм принятия решения о пожаре.

Согласно п. 6.4.5, 6.42 СП 484.1311500.2020 проектом предусматривается алгоритм формирования сигнала «Пожар» - В. Алгоритм В должен выполняться при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса. В машинном зале с извещателями пламени предусматривается алгоритм С согласно п. 6.6.19 СП 484.1311500.2020.

3.4. Размещение ИП.

Согласно п. 6.6.16 СП 484.1311500.2020 радиус зоны контроля ИПД принимается не более 6,4 м, поскольку высота помещений не превышает 3,5 м. Согласно п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 в каждом помещении устанавливается 1 автоматический извещатель при условии контроля каждой точки помещения одним извещателем.

При размещении ИПД следует учесть, что согласно п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования должно составлять не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования (в т.ч. светильников). Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м. Согласно п. 6.6.32 СП 484.1311500.2020 дымовые извещатели следует располагать не ближе 1 метра от вентиляционных отверстий.

Согласно п. 6.6.19 СП 484.1311500.2020 ИПП размещаются, исходя из условия контроля каждой точки помещения с разных направлений. Дальность обнаружения ИПП не более 25 м в режиме «Повышенная помехозащищенность» и угол обзора 90°. Углы позиционирования ИПП приведены на листе 2 графической части.

По п. 5.4.13 ГОСТ Р 59638-2021 при монтаже ИП их рекомендуется ориентировать встроенным оптическим индикатором в сторону двери помещения.

У выходов из здания и машинного зала устанавливаются адресные ручные пожарные ИПР со встроенными изоляторами КЗ. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня пола до кнопки и не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю (СП 484.1311500.2020 п. 6.6.27).

3.5. Деление на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) и зоны защиты.

В соответствии с пп. 6.3.3 и 6.3.4 СП 484.1311500.2020 предусматривается деление на ЗКПС. Деление на ЗКПС осуществлено при помощи изоляторов КЗ, встроенных в ИПР, ИПД и ШПС из расчета не более 5 помещений в 1 ЗКПС, общей площадью до 500 м2. Итого объект разделен на 2 ЗКПС – ЗКПС 1 административные и складские помещения, ЗКПС 2 – машинный зал. Зон защиты – все здание объединяется в одну зону оповещения.

Встроенные изоляторы КЗ в ИПР исключают вероятность одновременной потери ручных и автоматических ИП при единичной неисправности в АЛС ША.

Топология кольцо позволяет обеспечить защиту от единичной неисправности АЛС ША с пожарными извещателями.

3.6. Приемно-контрольные приборы и организация АЛС ША.

Извещатели пожарные ручные и дымовые подключены к центральному блоку FP-01-MD-BOX, осуществляющему их электропитание, а также контроль АЛС на обрыв и короткое замыкание.

Проектом предусматривается кольцевая АЛС ША на все здание.

Отображение состояние извещателей и приборов предусматривается на ЖК-дисплее центрального блока FP-01-MD-BOX и блока индикации и управления DC-3232-BOX.

Размещение оборудования на планах помещений, структурная схему подключений и схема электрических подключений оборудования СПС представлены в графической части проекта. Маркировка кабелей АЛС ША представлена на схеме структурной (лист 1 ГЧ) и в таблице 3.1 ниже.

Таблица 3.1. Расчет АЛС ША.

| АЛС | Примерная длина, м | Количество занятых адресов, шт. | Суммарное токопотребление АУ, мА | Сечение жилы, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АЛС ША | 129 | 27 | 49,2 | 0,75 |

Для проверки достаточности сечения жилы выбранного кабеля проведем расчет в специальной программе от ООО «АРМО-Системы» - «Калькулятор адресной линии «ША» версия 24.2.0.2126. Результаты расчета представлены в 1234-09/24-СПА.РЛ. Согласно результатам данного расчета, кабель с жилами выбранного сечения обеспечивает работоспособность АЛС ША.

Для подключения общепромышленных технических средств в ЗКПС 1 применяется кабель 1х2х0,75, для взрывозащищенных технических средств в машинном зале – кабель с двумя парами жил 2х2х0,75, одна из которых ША, вторая – линия дополнительного питания 24В DC.

Расчет линии дополнительного питания 24В DC представлен в 1234-09/24-СПА.РП. Согласно результатам данного расчета, кабель с жилами выбранного сечения обеспечивает работоспособность устройств с дополнительным питанием 24В DC.

3.7 Взаимодействие СПС с другими системами.

В соответствии п. 6.9.28в СП 4.13130.2013 необходимо предусматривать сигнал на отключение общей линии подачи топлива в помещение.

В соответствии п. 6.24 СП 7.13130.2013 необходимо предусматривать сигнал на отключение общеообменной вентиляции.

Для инициализации указанных отключений при пожаре предусматривается выдача дискретного сигнала «Пожар» по контролируемой линии от АМС-44-DIN на УК/ВК исп. 12, установленного в шкафу системы автоматического управления котельной.

3.8 Запасные технические средства и материалы

В соответствии с п. 4.14 ГОСТ Р 59638-2021 в рабочей документации предусматриваются запасные технические средства и материалы в объеме, достаточном для проведения своевременного ремонта, замены и испытаний на работоспособность.

Для оперативной замены ИП и оповещателей в случае неисправности в спецификации предусматривается резерв.

Имитацию обрыва и КЗ линий связи между ЗКПС, между автоматическими и ручными ИП в пожароопасной зоне осуществить на клеммах ШПС и на клеммах ИПД / AVO, путем съема корпуса с основания. Имитацию обрыва и КЗ линий связи между автоматическими и ручными ИП во взрывоопасной зоне осуществить при помощи ИМ-Ех-П, установленным в АЛС согласно инструкции в паспорте ФСДР.423149.072-1150 ПС.

4 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотрена 2-го типа. Согласно п. 17 таблицы 2 СП 3.13130.2009 требуется 1-й тип. Согласно разделу 7 СП 3.13130.2009 допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.

Согласно таблице 1 СП 3.13130.2009 для реализации 2-го типа СОУЭ требуются звуковые оповещатели и световые оповещатели "ВЫХОД".

Световые оповещатели AVO «Выход» и светозвуковые взрывозащищенные оповещатели применяются в адресном исполнении и подключены в АЛС «ША». Звуковые оповещатели в пожароопасных помещениях применяются в безадресном исполнении и подключены в сигнальные линии АМС-44-DIN ППКиУ Vesta 01F в ШПС.

Звуковые оповещатели размещаются на стенах на расстоянии не менее 150 мм от потолка и не менее 2,3 м от пола.

Согласно п. 5.1.6 ГОСТ Р 59639-2021 при монтаже СОУЭ не допускается размещение пожарных оповещателей и линий связи на предметах и устройствах (трубы, вентиляция, электротехническое оборудование, приборы отопления, охлаждения и прочего). Горизонтальное и вертикальное расстояния от оповещателей до близлежащих предметов и устройств должны быть не менее 0,5 м.

Световые оповещатели «Выход» размещаются над эвакуационными выходами.

Включение звуковых и световых оповещателей осуществляется при выдаче сигнала «Пожар» СПС (п.3.3 СП 3.13130.2009).

Формирование импульса на запуск СОУЭ осуществляется сигналу «Пожар» СПС.

Расстановка звуковых оповещателей осуществлялась исходя из условия обеспечения уровня звукового давления не более 120 дБА в каждой точке помещений, не ниже 75 на расстоянии 3 м от оповещателя, и не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня шума в каждой точке помещений. Согласно п. 13 таблицы 1 СП 51.13330.2011 эквивалентный уровень шума в административных помещениях не должен превышать 50 дБА. Таким образом звуковое давление СОУЭ в каждом помещении должно быть не менее 65 дБА.

В помещении машинного зала эквивалентный уровень шума составляет 95 дБА. Согласно п. 4.5 СП 3.13130.2009 применяются светозвуковые мигающие оповещатели ВС-07е-а-Ex-ЗИ-Smartec. Также для звукового оповещения используются звуковые секции Экран-а-СЗ-ККВ-Smartec "Выход".

Акустический расчет для определения количества и мест размещения оповещателей представлен в 1234-09/24-СПА.РА.

Размещение и количество звуковых оповещателей может быть уточнено на месте исходя из местных условий. Для чего в спецификации предусматривается резервные оповещатели.

5 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Согласно п.6.4 СП 6.13130.2021 и таблицы 2 ГОСТ 31565-2012 для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, необходимо применение кабельных изделий с маркировкой нг(A)-FRLS. Таким образом принимаются кабели

- для АЛС ША и кабелей интерфейса RS-485 – КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х0,75.

- для сигнальных линий СОУЭ со световыми и звуковыми оповещателями – КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х0,75.

- для электропитания ППКиУ Vesta 01F от НКУ – КУНРС Пнг(А)-FRHF 3х2,5.

Для ЗКПС 2 (машинный зал, взрывоопасная зона) выбран кабель СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 – кабель бронированный с заполнением для Ех-зон в соответствии с требованиям п. 10.2.11 СП 423.1325800.2018. Максимальный диаметр кабеля 13 мм, минимальный радиус изгиба кабелей: 5 D (где D - фактический диаметр кабеля, мм). Соответственно, для взрывозащищенного оборудования АО «Эридан» следует применить кабельные вводы КВБУ14.

Прокладку кабельной линий АЛС ША в помещении машинного зала выполнить открыто при помощи комплекта для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМО d12-13 мм.

Прокладку одиночных кабельных линий АЛС ША, сигнальных линий СОУЭ в остальных помещениях выполнить скрыто за отделкой, подвесным потолком на тросе стальном. Опуски до ИПР и оповещателей выполнить кабель-каналами или скрыто.

Согласно п. 6.3.1.16 СП 76.13330.2016 крепление кабелей при прокладке должно выполняться с плотным прилеганием их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:

а) при скрытой прокладке на горизонтальных и вертикальных участках для заштукатуриваемых пучков кабелей - не более 0,5 м; для одиночных кабелей - не более 0,9 м;

б) при открытой прокладке на горизонтальных участках - не менее 0,5 м; на вертикальных участках - не менее 1 м;

в) от края коробки - 50-100 мм;

г) от начала изгиба - 10-15 мм.

Прокладку кабеля через стены (проходки) между машинным залом и кабинет выполнить при помощи кабельного ввода взрывозащищенного КВ МКС 25 от компании ООО "ЕКА ЦЕНТР". Проходки между остальными помещениями выполнить при помощи трубы жесткой ПВХ легкая D=40. Пустоты заполнить противопожарной терморасширяющейся мастикой СЭ-611.

Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

При параллельной прокладке линий СПС/СОУЭ и силовых электрических кабелей, расстояние между ними должно быть не менее 0,5 м. Пересечение указанных линий должно производиться под углом 90 градусов.

Соединения и ответвления элементов электропроводок должны производиться в коробках или внутри корпусов электроустановочных изделий способом пайки или с помощью винтов. В местах соединения жил следует предусматривать запас проводника, обеспечивающий возможность повторного присоединения. В местах соединений и ответвлений проводники не должны испытывать механических напряжений, а также должны быть доступны для осмотра и ремонта.

Кабели маркировать в соответствии с настоящей документацией и разделом 6.4.8 СП 76.13330.2016. Маркировку выполнять перманентными маркером или не смываемым составом на бирках или на оболочке кабелей и проводов.

Кабельный журнал приведен в 1234-09/24-СПА.КЖ.

6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СПС И СОУЭ

Согласно п. 5.1 СП 6.13130.2021 по степени обеспечения надежности электроснабжения системы противопожарной защиты следует относить к I категории. Согласно Правилам устройства электроустановок, это предполагает 2 источника электропитания. Здание котельной относится к объектам III категории надежности электроснабжения, поэтому согласно п.5.4 СП 6.13130.2021 в качестве резервного источника электропитания допускается использовать аккумуляторные батареи (АКБ), которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

Расчет емкости АКБ приведен в 1234-09/24-СПА.РЕ.

К источникам питания необходимо подвести кабель питания 220В переменного тока 50 Гц с маркировкой КУНРС Пнг(А)-FRHF 3х2,5, ШПС подключить к ПЭСППЗ к самостоятельному НКУ здания после аппарата управления и до аппарата защиты. Энергоснабжение должно быть организовано в соответствии с СП 6.13130.2021.

Техническая характеристика электроприемников установки:

1) напряжение по рабочему вводу – 220В, 50 Гц.

2) отклонения напряжения от -10% до +10%.

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование надежно заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с технической документацией завода изготовителя. Сопротивление заземляющего устройства не более 3 Ом. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников выполнить болтовым соединением.

В качестве заземляющего проводника использовать третью жилу кабеля питания.

7. АЛГОРИТМ РАБОТЫ СПС И СОУЭ

Дежурный режим

В дежурном режиме ППКиУ Vesta 01F контролирует АЛС ША и сигнальные линии СОУЭ на обрыв и короткое замыкание. Индикаторы извещателей промаргивают с заданным интервалом. Звуковые и световые оповещатели отключены. При обрыве или коротком замыкании АЛС ША, сигнальных линий, неисправностей адресных извещателей формируется сигнал «Неисправность» на ППКиУ Vesta 01F и отображается на ЖК-дисплее и блоке индикации и управления DC-3232.

Режим пожар

Сигнал «Пожар» формируется:

- по алгоритму «А» при срабатывании одного или более ИПР на путях эвакуации;

- по алгоритму «В» от ИПД, т.е. при срабатывании одного или более ИПД после перезапроса в течение 60 секунд;

- по алгоритму «С» при срабатывании двух и более ИПП.

При срабатывании ИП на ППКиУ Vesta 01F формируется сигнал «Пожар» и запускается СОУЭ: замыкаются соответствующие реле, от них коммутируется ток 24В на сигнальные линии и включаются звуковые оповещатели:

- реле №1 и 2 АМС-44 замыкаются и включаются звуковые оповещатели;

- выдается команда на включение в мигающем режиме адресных световых оповещателей «Выход» и световых секций ВС-07-е-а, а также на включение звуковых секций адресных оповещателей;

- реле №3 АМС-44 замыкается замыкается и подается напряжение на УК/ВК, который выдает сигнал на систему автоматизации котельной для отключения подачи газа и вентиляции;

- сигнал «Пожар» транслируется в помещение пожарного поста по резервированной линии RS-485.

При поступлении сигнала «Пожар» ЖК-дисплее ППКиУ Vesta 01F и блоке индикации и управления DC-3232 отображается тревожная зона, сигнал «Пожар».

Аварийный режим

При пропадании сетевого напряжения к нагрузке подключаются батареи, включается периодический звуковой сигнал «Неисправность», предупреждающий о разряде батарей; индикатор «СЕТЬ» гаснет, индикатор «АКБ» включён, индикатор «Авария» включен. ППКиУ Vesta 01F передаёт событие «Неисправность ввода».

При снижении напряжения на батареях до 22 В ППКиУ Vesta 01F передаёт событие «Неисправность выхода», индикатор «АКБ» начинает мигать зеленым цветом. При этом необходимо принять срочные меры по восстановлению сетевого напряжения.

При снижении напряжения на батареях до 21 В во избежание глубокого разряда происходит их отключение от нагрузки. При этом индикатор «АКБ» выключается.

При коротком замыкании или обрыве в сигнальной линии или АЛС ША, а также неисправности извещателя, адрес неисправности отобразится на ЖК-дисплее ППКиУ Vesta 01F и DC-3232 при помощи светового и звукового сигналов.

Согласно ГОСТ Р 59638 п. 6.3.3 при эксплуатации СПС должно быть обеспечено информирование ответственного за эксплуатацию СПС и обслуживающей организации о неисправностях в течение не более 8 ч после их выявления или поступления на ППКП.

Согласно ГОСТ Р 59638 п. 6.5.1 устранение неисправности должно осуществляться обслуживающей организацией за время не более 24 часов.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА

В связи с отсутствием в здании помещения с круглосуточным дежурством ППКУиП Vesta 01F разместить на 1 этаже в кабинете (пом. №3 по экспликации) на высоте 1,6 по уровню ЖК-дисплея FP-01-MD м в соответствии планом размещения оборудования в графической части проекта. Уровни доступа 2 и 3 обеспечить при помощи блокирования органов управления и разблокировки специальным ключом или паролем.

Расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора управления до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1 м.

При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

В помещении дежурного персонала необходимо наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты.

9. ОБЩИЕ УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ СПС И СОУЭ

Установку пожарных извещателей, оповещателей, ППКП, кабелей производить в соответствии с СП 484.1311500.2020 СП 6.13130.2021, ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021, паспортами на оборудование.

При монтаже адресных устройств необходимо зафиксировать серийные номера и занести в таблицу 1 1234-09/24-СПА.ТА для дальнейшего использования при конфигурировании системы.

Конфигурирование системы производить по месту на объекте в соответствии с рекомендациями производителя. Прикладное программное обеспечение для конфигурирования доступно на официальном сайте: https://smartec-security.com/support/projects/pojar/.

Монтажные и пуско-наладочные работы и техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполняются на основании заключаемого договора с монтажной организацией, имеющей соответствующие лицензии на право производства монтажно-наладочных работ.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятии.

Результаты расчета АЛС в ПО «Калькулятор адресной линии «ША» версия 24.2.0.2126

| Устройство | Кол-во занимаемых адресов | Тип кабеля | Длина кабеля между устройствами, м | Общая длина кабеля до устройства, м | Сопротивление кабеля между устройствами, Ом | Общее сопротивление в линии, Ом | Ток потребления устр-м, мА |  |  | Общий ток потребления в линии "ША", мА |  |  | Падение напряжения, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Деж. реж. | Трев. реж. | Сраб. ИКЗ | Деж. реж. | Трев. реж. | Сраб. ИКЗ | Деж. реж | Трев.Реж. |
| ISO-Д1-DIN | 0 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 0,5 | 0,5 | 0,0255 | 0,126 | 0.15 | 0.15 | 2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,006 | 0,006 |
| ИК | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 5 | 5,5 | 0,255 | 0,381 | 2 | 2 | - | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 0,019 | 0,019 |
| ИПР-ИЗО | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 10 | 15,5 | 0,51 | 1,091 | 2 | 2 | - | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 0,052 | 0,052 |
| ТАБЛО(К) | 2 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 3 | 18,5 | 0,153 | 1,244 | 2 | 2 | - | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 0,059 | 0,059 |
| ИК | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 3 | 21,5 | 0,153 | 1,397 | 2 | 2 | - | 8,15 | 8,15 | 8,15 | 0,066 | 0,066 |
| ООП(К) | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 3,5 | 25 | 0,1785 | 1,576 | 2 | 2 | - | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 0,073 | 0,073 |
| ИК | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 5 | 30 | 0,255 | 1,831 | 2 | 2 | - | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 0,083 | 0,083 |
| ИК | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 3 | 33 | 0,153 | 1,984 | 2 | 2 | - | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 0,089 | 0,089 |
| ООП(К) | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 3,5 | 36,5 | 0,1785 | 2,162 | 2 | 2 | - | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 0,095 | 0,095 |
| ООП(К) | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 6 | 42,5 | 0,306 | 2,468 | 2 | 2 | - | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 0,105 | 0,105 |
| ИК | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 1,5 | 44 | 0,0765 | 2,544 | 2 | 2 | - | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 0,107 | 0,107 |
| ИК | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 7 | 51 | 0,357 | 2,901 | 2 | 2 | - | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 0,118 | 0,118 |
| ТАБЛО(К) | 2 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 1,5 | 52,5 | 0,0765 | 2,977 | 2 | 2 | - | 24,15 | 24,15 | 24,15 | 0,12 | 0,12 |
| ИПР-ИЗО | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 2 | 54,5 | 0,102 | 3,279 | 2 | 2 | - | 26,15 | 26,15 | 26,15 | 0,127 | 0,127 |
| ООП(К) | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 6 | 60,5 | 0,306 | 3,585 | 2 | 2 | - | 28,15 | 28,15 | 28,15 | 0,134 | 0,134 |
| ООП(К) | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 6 | 66,5 | 0,306 | 3,891 | 2 | 2 | - | 30,15 | 30,15 | 30,15 | 0,141 | 0,141 |
| ISO-Д1-DIN | 0 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 3,5 | 70 | 0,1785 | 4,169 | 0.15 | 0.15 | 2 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 0,146 | 0,146 |
| AVO_5 | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 8 | 78 | 0,408 | 4,577 | 5 | 5 | - | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 0,154 | 0,154 |
| ИПР (ША) | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 12 | 90 | 0,612 | 5,289 | 1.5 | 1.5 | 2 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 0,164 | 0,164 |
| AVO_5 | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 2 | 92 | 0,102 | 5,391 | 5 | 5 | - | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 0,165 | 0,165 |
| AVO_5 | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 4 | 96 | 0,204 | 5,595 | 5 | 5 | - | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 0,166 | 0,166 |
| ИПД (ША)_ISO | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 2 | 98 | 0,102 | 5,797 | 0.4 | 0.4 | 2 | 47,2 | 47,2 | 49,2 | 0,167 | 0,167 |
| ИПД (ША)_ISO | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 4 | 102 | 0,204 | 6,101 | 0.4 | 0.4 | 2 | 47,6 | 47,6 | 51,6 | 0,168 | 0,168 |
| ИПД (ША)_ISO | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 7 | 109 | 0,357 | 6,558 | 0.4 | 0.4 | 2 | 48 | 48 | 52 | 0,168 | 0,168 |
| ИПД (ША)_ISO | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 12 | 121 | 0,612 | 7,27 | 0.4 | 0.4 | 2 | 48,4 | 48,4 | 52,4 | 0,169 | 0,169 |
| ИПД (ША)_ISO | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 4 | 125 | 0,204 | 7,574 | 0.4 | 0.4 | 2 | 48,8 | 48,8 | 52,8 | 0,169 | 0,169 |
| ИПД (ША)_ISO | 1 | 1x2x0,75; D=0,98 мм | 4 | 129 | 0,204 | 7,878 | 0.4 | 0.4 | 2 | 49,2 | 49,2 | 53,2 | 0,169 | 0,169 |

Общая информация

| Параметры линии | Фактические | Допустимые |
| --- | --- | --- |
| Сопротивление линии “ША“, Ом | 7,878 | 200 |
| Количество занятых адресов АУ в линии "ША", шт | 27 | 255 |
| U АПС (В) | 0,17 | 6 |
| Длина линии, м | 129 | 3000 |
| 1x2x0,75; D=0,98 мм | 129 |  |
| Максимальный суммарный ток, потребляемый АУ в линии "ША" |  |  |
| в дежурном режиме, мА | 49,2 | 250 |
| в тревожном режиме, мА | 49,2 | 250 |
| в дежурном режиме с учетом активированных ИКЗ, мА | 53,2 | 250 |
| в тревожном режиме с учетом активированных ИКЗ, мА | 53,2 | 250 |

РАСЧЕТ ПОТЕРЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И СИГНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ

В данном разделе приведены расчеты потерь напряжения линий электропитания 24В DC для адресных взрывозащищенных устройств ЗКПС 2, а также сигнальных линий АМС-44-DIN с безадресными оповещателями.

Для взрывозащищённого четырехпроводного сегмента кольцевой АЛС принят кабель СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 с погонным сопротивлением проводника 0,0182 Ом/м.

В двухпроводной части АЛС принят кабель КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х0,75 с погонным сопротивлением проводника 0,0255 Ом/м.

В связи с этим будет выполнен расчет соответствия данного кабеля для реализации линии электропитания в составе АЛС и сигнальных линий.

АЛС ША построена по кольцевой топологии. Расчёт кольцевой линии будет выполнен для ситуации «разрыва» кольца около ШПС, моделируя таким образом наихудшую ситуацию, когда вся токовая нагрузка и сопротивление ложатся на образовавшуюся радиальную линию. Таким образом, длина наиболее протяженного радиального участка электропитания составит 70 м.

1 Методика расчета

Для определения потерь напряжения в сети постоянного тока можно воспользоваться формулой (1):

| U=I∙∆R∙2L | (1) |
| --- | --- |

где

U – потери напряжения питания, В;

I – нагрузка на линии оповещения, А;

L – длина кабеля рассчитываемой линии, м;

ΔR –погонное сопротивление жил кабеля, Ом/м.

Расчёт длины L линии кольцевой топологии необходимо проводить для ситуации «разрыва» кольца около клемм ППКиУ, моделируя таким образом наихудшую ситуацию, когда вся токовая нагрузка ложится на образовавшуюся радиальную линию.

В системах противопожарной защиты должны использоваться кабели с медными жилами согласно п. 6.2 СП 6.13130.2021. Сопротивление медной жилы принимается по данным производителя кабеля. Корректировка значения сопротивления по температуре эксплуатации выполняется по формуле по формуле (2), приведенной в ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009:

|  | (2) |
| --- | --- |

где

R – сопротивление жилы при температуре 20°С (принимается по данным производителя кабеля), Ом/м;

α – температурный коэффициент удельного сопротивления (для меди принимается равным 0,0043 °С-1 согласно МЭК 60028:1925), °С-1;

Т1 – температура кабеля (принимается максимальная температура по ТЗ - 25 оС), оС;

Т2 – температура базовая (принимается равной 20 оС), оС;

Напряжение линии электропитания с учетом расчетных потерь не должно превышать минимально допустимого рабочего напряжения конкретного устройства в линии.

2 Расчет линии электропитания в составе четырехпроводного сегмента АЛС

Основные параметры нагрузки и результаты расчета линии электропитания представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры нагрузки линии электропитания

| № п/п | Устройство | Количество, шт. | Ток потребления, мА |  | Линия питания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного устройства | суммарный по типу устройства | длина, м | ∆R, Ом (по формуле Б.2) |
| 1 | ИПП-07еа-330-1 | 6 | 20 | 120 | 70 | 0,0186 |
| 2 | ИП535-07еа | 2 | - | - |  |  |
| 3 | Экран-а-ККВ | 2 | 140 | 280 |  |  |
| 4 | ВС-07е-а-Ex-ЗИ | 5 | 150 | 750 |  |  |
| 6 | ИМ-Ех-П | 2 | 32 | 64 |  |  |
| Суммарное токопотребление, мА |  |  |  | 1214 |  |  |
| Потери напряжения для текущей схемы, В (по формуле Б.1) |  |  |  |  | 3,98 |  |

ИБЭ обеспечивает электропитание устройств в линии с выходным напряжением 24В DC. Минимальное рабочее напряжение ИМ-Ех-П – 18 В DC. Для остальных устройств, указанных в таблице 1.2 минимальное рабочее напряжение – 8 В DC. Соответственно, расчётные потери напряжение являются допустимыми и выбранный кабель может применяться для реализации линии электропитания.

3 Расчет сигнальных линий

Основные параметры нагрузки и результаты расчета сигнальных линий представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные параметры нагрузки сигнальных линий

| Прибор | СЛ № | Этаж | Примерная длина, м | Количество оповещателей, шт. | Суммарное токопотребление, мА | Потери напряжения, В | Площадь сечения кабеля, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMC-44-DIN | 1 | 1 эт. | 12 | 1 | 20 | 0,011 | 0,75 |
|  | 2 | 1 эт. | 50 | 7 | 140 | 0,328 | 0,75 |
| Суммарный ток прибора |  |  |  |  | 160 |  |  |

Допустимые потери напряжения для нормальной работы оповещателей – 6 В. Таким образом, с учетом низких потерь напряжения для сигнальных линий СОУЭ допустимо применять кабель 1х2х0,75.

АКУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

При определении количества звуковых оповещателей и мест их размещении использовались сведения о затухании звука в воздушной среде и при прохождении через стандартные двери (~20 дБА). Затухание звука определяется по логарифмической зависимости по формуле 1:

r=20·Lg·(1/L)						(1)

где:

r - затухание звука, дБА;

L - расстояние от оповещателя.

Звуковое давление, создаваемое оповещателем Маяк-12-3М составляет 105 дБ на расстоянии 1 м. В виду отсутствия данных производителя о частоте звукового сигнала корректировка по шкале А не производится.

Для удобства представим результаты расчета в виде таблиц (таблицы 1 и 2), где РТ – расчетная точка. Расстояние от оповещателя до РТ – максимально возможное расстояние от оповещателя (двери) в помещении на высоте 1,5 м от пола.

Таблица 1 – Результаты расчета уровня звука

| № | Наименование помещения | Расстояние от оповещателя до РТ, м | Наличие двери | Расстояние от двери до РТ, м | Уровень звука в расчетной точке, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинный зал | 5,4 | нет |  | 90,35 |
| 2 | Машинный зал | 4,5 | нет |  | 94,12 |
| 3 | Кабинет | 7,5 | нет |  | 88,74 |
| 4 | Кладовая | 4,5 | нет |  | 94,12 |
| 5 | Коридор | 8,1 | нет |  | 87,97 |
| 6 | Комната отдыха | 3,6 | нет |  | 96,70 |
| 7 | Душевая | 3,4 | да | 1 | 77,40 |
| 8 | Туалет | 4,6 | да | 1 | 73,87 |
| 9 | Склад | 3,8 | нет |  | 96,06 |
| 10 | Склад | 7,5 | нет |  | 88,74 |
| 11 | Склад | 8,8 | нет |  | 87,16 |
| 12 | Тамбур | 6,4 | нет |  | 90,35 |

Уровень звука в расчетных точках составляет не менее требуемого. Таким образом, для обеспечения требуемого уровня звукового давления достаточно установки 8 звуковых оповещателей Маяк-24-ЗМ.

РАСЧЕТ ЕМКОСТИ АКБ

Выполним расчет емкости АКБ согласно приложения А СП 6.13130.2021, данные и результаты приведем в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчета емкости АКБ

| Наименование | Количество, шт | Токопотребление, мА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дежурный режим |  | Режим «Пожар» |  |
|  |  | ед. | сумм. | Ед. | сумм. |
| Центральный блок FP-01-MD-BOX с адресными устройствами | 1 | 182 | 182 | 212 | 212 |
| Адресный модуль расширения AMC-44-DIN | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Блок индикации и управления DC-3232-BOX | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Источник бесперебойного питания PS24-3-DIN | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Изолятор КЗ по ША и 24В – ИЗО-Д1-DIN | 2 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| ИПП Гелиос-3 ИК | 6 | 20 | 120 | 20 | 120 |
| Экран-а-ККВ | 2 |  |  | 140 | 280 |
| ВС-07е-а-Ex-ЗИ | 5 |  |  | 150 | 750 |
| ИМ-Ех-П | 2 | потребление только при сервисных работах |  |  |  |
| Маяк-24-3М | 8 | - | - | 20 | 160 |
| ∑ СДР |  |  | 816 | ∑ СРП | 2036 |
| САКБ=кстр∙(24∙СДР+1∙СРП), А∙ч = 1,428∙(24∙0,816+1∙2,036) = |  |  |  |  |  |
| 36,1 |  |  |  |  |  |
| где кстр – коэффициент старения АКБ; 24 часа - требуемое время работы в дежурном режиме, 1 час - время работы в режиме "Пожар". |  |  |  |  |  |

Определим коэффициент старения по формуле А.2 СП 6.13130.2021 (1):

|  | (1) |
| --- | --- |

где

S – значение емкости АКБ в конечный период эксплуатации согласно технической документации, %;

Поскольку ШПС предполагает использование 2 АКБ для выдачи напряжения 24В DC примем АКБ Delta DT 1240, со сроком службы 5 лет и S = 60% (рис. 1).

Таким образом:

| Kстр= 100%60%=1,67 |  |
| --- | --- |

Рис. 1 – Данные ТД о сроке службы АКБ Delta DT 1240 в буферном режиме

Таким образом, 2 АКБ Delta DTM 1240 суммарной емкостью 40 Ач установленные в ШПС обеспечат работу СПС и СОУЭ в течение нормируемого времени.

ТАБЛИЦА АДРЕСНЫХ УСТРОЙСТВ

Данная таблица предназначена для заполнения в процессе монтажа и дальнейшего использования при конфигурировании системы в ПО Smartec Vesta Configurator.

Таблица 1 – Адресные устройства СПС и СОУЭ

| Номер на плане | Адресное устройство | Серийный номер (заполнить при монтаже) | ЗКПС | Помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1BTF 1.1 | Извещатель пожарный пламени адресный взрывозащищенный ИПП-07еа-330-1 «Гелиос-3 ИК»-Smartec |  | 1 | №1 машинный зал |
| 1BTM 1.1 | Извещатель пожарный ручной адресный взрывозащищенный с изолятором КЗ ИП535-07еа-ИЗО-Smartec |  |  |  |
| 1BIALS 1.1 | Оповещатель адресный светозвуковой взрывозащищенный Экран-а-СЗ-ККВ-Smartec "Выход" |  |  |  |
| 1BTF 1.2 | Извещатель пожарный пламени адресный взрывозащищенный ИПП-07еа-330-1 «Гелиос-3 ИК»-Smartec |  |  |  |
| 1BIALS 1.2 | Оповещатель адресный светозвуковой взрывозащищенный ВС-07е-а-Ex-ЗИ-Smartec |  |  |  |
| 1BTF 1.3 | Извещатель пожарный пламени адресный взрывозащищенный ИПП-07еа-330-1 «Гелиос-3 ИК»-Smartec |  |  | №2 машинный зал |
| 1BTF 1.4 | Извещатель пожарный пламени адресный взрывозащищенный ИПП-07еа-330-1 «Гелиос-3 ИК»-Smartec |  |  |  |
| 1BIALS 1.3 | Оповещатель адресный светозвуковой взрывозащищенный ВС-07е-а-Ex-ЗИ-Smartec |  |  | №1 машинный зал |
| 1BIALS 1.4 | Оповещатель адресный светозвуковой взрывозащищенный ВС-07е-а-Ex-ЗИ-Smartec |  |  |  |
| 1BTF 1.5 | Извещатель пожарный пламени адресный взрывозащищенный ИПП-07еа-330-1 «Гелиос-3 ИК»-Smartec |  |  |  |
| 1BTF 1.6 | Извещатель пожарный пламени адресный взрывозащищенный ИПП-07еа-330-1 «Гелиос-3 ИК»-Smartec |  |  |  |
| 1BIALS 1.5 | Оповещатель адресный светозвуковой взрывозащищенный Экран-а-СЗ-ККВ-Smartec "Выход" |  |  |  |
| 1BTM 1.2 | Извещатель пожарный ручной адресный взрывозащищенный с изолятором КЗ ИП535-07еа-ИЗО-Smartec |  |  |  |
| 1BIALS 1.6 | Оповещатель адресный светозвуковой взрывозащищенный ВС-07е-а-Ex-ЗИ-Smartec |  |  |  |
| 1BIALS 1.7 | Оповещатель адресный светозвуковой взрывозащищенный ВС-07е-а-Ex-ЗИ-Smartec |  |  |  |

продолжение таблицы 1

| Номер на плане | Адресное устройство | Серийный номер (заполнить при монтаже) | ЗКПС | Помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1BIAL 1.1 | Оповещатель адресный световой AVO "Выход" |  | 2 | №3 кабинет |
| 1BTM 1.3 | Извещатель пожарный ручной адресный с изолятором КЗ ИП 513-3SF-A |  |  | №12 тамбур |
| 1BIAL 1.2 | Оповещатель адресный световой AVO "Выход" |  |  | №12 тамбур |
| 1BIAL 1.3 | Оповещатель адресный световой AVO "Выход" |  |  | №5 коридор |
| 1BTH 1.1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный с изолятором КЗ ИП212-2SF-ISO |  |  | №9 склад |
| 1BTH 1.2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный с изолятором КЗ ИП212-2SF-ISO |  |  | №5 коридор |
| 1BTH 1.3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный с изолятором КЗ ИП212-2SF-ISO |  |  | №6 комната отдыха |
| 1BTH 1.4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный с изолятором КЗ ИП212-2SF-ISO |  |  | №3 кабинет |
| 1BTH 1.5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный с изолятором КЗ ИП212-2SF-ISO |  |  | №4 кладовая |

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

Таблица 1 – Кабельный журнал

| Маркировка кабеля | Начало | Конец | Кабель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту |  | Проложено |
|  |  |  | марка | длина, м | длина, м |
| ША/1BTF1.1 | ШПС | 1BTF 1.1 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 5 |  |
| ША/IM1.1 | 1BTF 1.1 | IM 1.1 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 10 |  |
| ША/1BTM1.1 | IM 1.1 | 1BTM 1.1 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 1 |  |
| ША/1BIALS1.1 | 1BTM 1.1 | 1BIALS 1.1 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 3 |  |
| ША/1BTF1.2 | 1BIALS 1.1 | 1BTF 1.2 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 3 |  |
| ША/1BIALS1.2 | 1BTF 1.2 | 1BIALS 1.2 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 3,5 |  |
| ША/1BTF1.3 | 1BIALS 1.2 | 1BTF 1.3 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 5 |  |
| ША/1BTF1.4 | 1BTF 1.3 | 1BTF 1.4 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 3 |  |
| ША/1BIALS1.3 | 1BTF 1.4 | 1BIALS 1.3 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 3,5 |  |
| ША/1BIALS1.4 | 1BIALS 1.3 | 1BIALS 1.4 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 6 |  |
| ША/1BTF1.5 | 1BIALS 1.4 | 1BTF 1.5 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 1,5 |  |
| ША/1BTF1.6 | 1BTF 1.5 | 1BTF 1.6 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 7 |  |
| ША/1BIALS1.5 | 1BTF 1.6 | 1BIALS 1.5 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 1,5 |  |
| ША/IM1.2 | 1BIALS 1.5 | IM 1.2 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 2 |  |
| ША/1BTM1.2 | IM 1.2 | 1BTM 1.2 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 1 |  |
| ША/1BIALS1.6 | 1BTM 1.2 | 1BIALS 1.6 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 6 |  |
| ША/1BIALS1.7 | 1BIALS 1.6 | 1BIALS 1.7 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 6 |  |
| ША/ШПС | 1BIALS 1.7 | ШПС | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 3,5 |  |
| ША/1BIAL1.1 | ШПС | 1BIAL 1.1 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 8 |  |
| ША/1BTM1.3 | 1BIAL 1.1 | 1BTM 1.3 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 12 |  |
| ША/1BIAL1.2 | 1BTM 1.3 | 1BIAL 1.2 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 2 |  |
| ША/1BIAL1.3 | 1BIAL 1.2 | 1BIAL 1.3 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 4 |  |
| ША/1BTH1.1 | 1BIAL 1.3 | 1BTH 1.1 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 2 |  |
| ША/1BTH1.2 | 1BTH 1.1 | 1BTH 1.2 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 4 |  |
| ША/1BTH1.3 | 1BTH 1.2 | 1BTH 1.3 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 7 |  |
| ША/1BTH1.4 | 1BTH 1.3 | 1BTH 1.4 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 12 |  |
| ША/1BTH1.5 | 1BTH 1.4 | 1BTH 1.5 | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 4 |  |
| ША/ШПС | 1BTH 1.5 | ШПС | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 4 |  |
| СЛ1/2BIAS1.1 | ШПС | 2BIAS 1.1 | КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х0,75 | 12 |  |
| СЛ2/2BIAS2.1 | ШПС | 2BIAS 2.1 | КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х0,75 | 6 |  |
| СЛ2/2BIAS2.2 | 2BIAS 2.1 | 2BIAS 2.2 | КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х0,75 | 8 |  |
| СЛ2/2BIAS2.3 | 2BIAS 2.2 | 2BIAS 2.3 | КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х0,75 | 8 |  |
| СЛ2/2BIAS2.4 | 2BIAS 2.3 | 2BIAS 2.4 | КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х0,75 | 10 |  |
| СЛ2/2BIAS2.5 | 2BIAS 2.4 | 2BIAS 2.5 | КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х0,75 | 6 |  |
| СЛ2/2BIAS2.6 | 2BIAS 2.5 | 2BIAS 2.6 | КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х0,75 | 6 |  |
| СЛ2/2BIAS2.7 | 2BIAS 2.6 | 2BIAS 2.7 | КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х0,75 | 6 |  |
| СЛ3/УК-ВК | ШПС | УК-ВК | КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х0,75 | 10 |  |
| ЭП/ШПС | ПЭСППЗ/НКУ | ШПС | КУНРС Пнг(А)-FRHF 3х2,5 | 10 |  |
|  |  | ИТОГО | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 | 130,5 |  |
|  |  |  | КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х0,75 | 72 |  |
|  |  |  | КУНРС Пнг(А)-FRHF 3х2,5 | 10 |  |

Номер проекта: 1234-09/24-СПА

Организация, получающая задание:
балансодержатель здания

Стадия: Р

ЗАДАНИЕ балансодержателю здания

на обеспечение электроснабжением и заземлением СПС и СОУЭ

Объект: Здание газовой котельной, расположенное по адресу: 
___________________________

| Помещение | № электропотребителя по технологическому плану | Высота оси электропотребителя от пола, мм | Напряжение U, В | Место установки | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| №3 | ППКиУП Vesta 01F | 1,6 м | 220 | В соответствии с ГЧ проекта | от ПЭСППЗ, НКУ или ГРЩ здания |

- НКУ подключить после аппарата управления и до аппарата защиты ГРЩ, АВР или НКУ здания.

- Защиту цепей электропитания выполнить в соответствии с ПУЭ.

- Защитное заземление и зануление электрооборудования установки выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.30 и технической документацией заводов изготовителей.

Номер проекта: 1234-09/24-СПА

Организация, получающая задание:
балансодержатель здания

Стадия: Р

ЗАДАНИЕ балансодержателю здания

на разработку инструкции

В соответствии с п. 56. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

Соответственно, необходимо разработать инструкцию и разместить ее в помещении №3 котельной, а также при необходимости внести изменения в общую инструкцию, размещенную на пожарном посту.

Список сертификатов

| № п/п | Наименование | Номер сертификата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШПС в составе: | №ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00364/21 | 22.11.2026 |
| 2 | Центральный блок FP-01-MD-BOX | №ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00364/21 | 22.11.2026 |
| 3 | Блок индикации и управления DC-3232-BOX | №ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00364/21 | 22.11.2026 |
| 4 | Источник бесперебойного питания PS24-3-DIN | №ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00364/21 | 22.11.2026 |
| 5 | Адресный модуль расширения AMC-44-DIN | №ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00364/21 | 22.11.2026 |
| 6 | Изолятор КЗ ИЗО-Д1-DIN (УС-07-1108) | №ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00784/23 | 13.06.2028 |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный с изолятором КЗ ИП212-2SF-ISO | №ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00828/23 | 02.03.2027 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной адресный с изолятором КЗ ИП 513-3SF-A | №ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00419/21 | 25.09.2028 |
| 9 | Оповещатель адресный световой AVO "Выход" | №ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00479/22 | 02.03.2027 |
| 10 | Извещатель пожарный ручной адресный взрывозащищенный с изолятором КЗ ИП535-07еа-ИЗО-Smartec | №ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00147/21 №ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00840/23 | 16.06.2026 13.02.2028 |
| 11 | Извещатель пожарный пламени адресный взрывозащищенный ИПП-07еа-330-1 «Гелиос-3 ИК»-Smartec | №ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00874/24 №ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00928/24 | 18.02.2029 28.02.2029 |
| 12 | ИМ-Ex-П Имитатор обрыва и короткого замыкания (устройство сопряжения УС-07-M1150) | №ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00784/23 №ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00817/22 | 13.06.2028 28.09.2027 |
| 13 | Оповещатель адресный светозвуковой взрывозащищенный Экран-а-СЗ-ККВ-Smartec "Выход" | № ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00417/20 № ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00139/21 | 21.04.2025 02.06.2026 |
| 14 | Оповещатель адресный светозвуковой взрывозащищенный ВС-07е-а-Ex-ЗИ-Smartec | № ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00363/20 № ЕАЭС RU С-RU.ЧС13.В.00139/21 | 27.02.2025 02.06.2026 |
| 15 | Оповещатель безадресный звуковой Маяк-24-ЗМ | №ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00045/20 | 28.12.2025 |
| 16 | Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 | №ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00382/21 | 29.06.2026 |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф пожарной сигнализации c модулем питания PS24-3-DIN в сборе | ШПС-3-IP54 |  | ООО «НИТП «НИТА» | шт. | 1 |  |  |
|  | Центральный блок | FP-01-MD-BOX |  | ООО «НИТП «НИТА» | шт. | 1 |  |  |
|  | Блок индикации и управления | DC-3232-BOX |  | ООО «НИТП «НИТА» | шт. | 1 |  |  |
|  | Адресный модуль расширения | AMC-44-DIN |  | ООО «НИТП «НИТА» | шт. | 1 |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный с изолятором КЗ | ИП212-2SF-ISO |  | ООО «НИТП «НИТА» | шт. | 6 |  | Из них 1 шт. запас |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный с изолятором КЗ | ИП 513-3SF-A |  | ООО «НИТП «НИТА» | шт. | 2 |  | Из них 1 шт. запас |
|  | Оповещатель адресный световой "Выход" | AVO |  | ООО «НИТП «НИТА» | шт. | 4 |  | Из них 1 шт. запас |
|  | Извещатель пожарный пламени адресный взрывозащищенный с кабельными вводами | ИПП-07еа-330-1 «Гелиос-3 ИК»-Smartec, КВБУ14, КВБУ14 |  | АО «Эридан» | шт. | 7 |  | Из них 2 шт. запас |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный взрывозащищенный с изолятором КЗ с кабельными вводами | ИП535-07еа-ИЗО-Smartec, КВБУ14, КВБУ14 |  | АО «Эридан» | шт. | 3 |  | Из них 1 шт. запас |
|  | Имитатор обрыва и короткого замыкания (устройство сопряжения УС-07-M1150-2) с кабельными вводами | ИМ-Ex-П, КВБУ14, КВБУ14 |  | АО «Эридан» | шт. | 3 |  | Из них 1 шт. запас |
|  | Оповещатель адресный светозвуковой взрывозащищенный с кабельными вводами | Экран-а-СЗ-ККВ-Smartec "Выход", КВБУ14, КВБУ14, ЗГ |  | АО «Эридан» | шт. | 3 |  | Из них 1 шт. запас |
|  | Оповещатель адресный светозвуковой взрывозащищенный с кабельными вводами | ВС-07е-а-Ex-ЗИ-Smartec, КВБУ14, КВБУ14 |  | АО «Эридан» | шт. | 6 |  | Из них 1 шт. запас |
|  | Изолятор короткого замыкания (устройство сопряжения УС-07-M1108) | ИЗО-Д1-DIN |  | АО «Эридан» | шт. | 2 |  |  |
|  | Оповещатель безадресный звуковой | Маяк-24-ЗМ |  | ООО «Омнитех» | шт. | 9 |  | Из них 1 шт. запас |
|  | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея | Delta DTM 1240 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель для АЛС ША во взрывоопасной зоне | СКИНЕР-КПСОЭКнг(А)-FRLS 2x2x0,75ок-300 |  | НПП «Интех» | м | 150 |  |  |
|  | Кабель для линий АЛС ША и сигнальных линий в пожароопасных зонах | КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х0,75 |  | Технокабель-НН | м | 100 |  |  |
|  | Кабель силовой | КУНРС Пнг(А)-FRHF 3х2,5 |  | Спецкабель | м | 10 |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы | СМО d12-13 мм (уп. 100 шт.) | PR08.4993 | ООО «Промрукав» | уп. | 4 |  |  |
|  | Проволока ГОСТ 3282-74 термически обработанная оцинкованная |  |  |  | м | 100 |  |  |

|  | Стяжки кабельные стальные | СКС (304) 4,6*125 (100 шт/уп) |  | ООО «Промрукав» | уп. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дюбель-гвоздь металлический | 6х40 (100 шт./уп) |  |  | уп. | 1 |  |  |
|  | Бирка кабельная «У-136» (Треугольник) белая |  |  |  | шт. | 30 |  |  |
|  | Бирка кабельная «У-134» (Прямоугольная) белая |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Кабельный ввод взрывозащищенный | КВ МКС 25 |  | ООО "ЕКА ЦЕНТР" | шт. | 2 |  |  |
|  | Противопожарная терморасширяющаяся мастика | СЭ-611 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба жесткая ПВХ 3-х метровая легкая D=25, серая | D32 |  |  | м | 2 |  |  |